|  | СанПиН. СанПиН 2.1.3.2576-10. Гигиенические требования к размещению, устройству, оборудованию и эксплуатации больниц, родильных домов и других лечебных стационаров. Изменение N 3 к СанПиН 2.1.3.1375-03 СанПиН 2.1.3.2576-10. Гигиенические требования к размещению, устройству, оборудованию и эксплуатации больниц, родильных домов и других лечебных стационаров. Изменение N 3 к СанПиН 2.1.3.1375-03 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 4 марта 2010 г. № 18 Об утверждении СанПиН 2.1.3.2576-10 В соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 14, ст. 1650; 2002, № 1 (ч. 1), ст. 2; 2003, № 2, ст. 167; 2003, № 27 (ч. 1), ст. 2700; 2004, № 35, ст. 3607; 2005, № 19, ст. 1752; 2006, № 1, ст. 10; 2006, № 52 (ч. 1) ст. 5498; 2007, № 1 (ч. 1) ст. 21; 2007, № 1 (ч. 1) ст. 29; 2007, № 27, ст. 3213; № 46, ст. 5554; 2007, № 49, ст. 6070; 2008, № 24, ст. 2801; 2008, № 29 (ч. 1), ст. 3418; 2008, № 52 (ч. 1), ст. 6223; 2008, № 30 (ч. 2) ст. 3616; 2008, № 44, ст. 4984; 2009, № 1, ст. 17, постановлением Правительства Российской Федерации от 24.07.2000 № 554 "Об утверждении Положения о государственной санитарно-эпидемиологической службе Российской Федерации и Положения о государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 31, ст. 3295; 2004, № 8, ст. 663; 2004, № 47, ст. 4666; 2005, № 39, ст. 3953) постановляю: 1. Внести изменение № 3 к СанПиН 2.1.3.1375-03 "Гигиенические требования к размещению, устройству, оборудованию и эксплуатации больниц, родильных домов и других лечебных стационаров"* (приложение). 2. Утвердить СанПиН 2.1.3.2576-10. 3. СанПиН 2.1.3.2576-10 ввести в действие с 21 мая 2010 года. Г.Г. Онищенко _____________________________ * Зарегистрированы Минюстом России 18.06.2003, регистрационный № 4709 Зарегистрировано в Минюсте РФ от 27 апреля 2010 г. Регистрационный № 17017 Приложение 2.1.3. Медицинские учреждения Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.1.3.2576-10 Изменение № 3 к СанПиН 2.1.3.1375-03 Содержание Гигиенические требования к размещению, устройству, оборудованию и эксплуатации больниц, родильных домов и других лечебных стационаров Внести изменение в раздел 8. "Требования к инвентарю и технологическому оборудованию" дополнив пунктом 8.5.: п. 8.5. Требования к изделиям медицинской техники (ИМТ) и изделиям медицинского назначения (ИМН)*. 8.5.1. Изделия медицинской техники в зависимости от степени риска развития неблагоприятных последствий для медицинского персонала и потребителей при их эксплуатации, подразделяются на следующие типы, определяющие их последующую гигиеническую оценку и необходимые меры безопасности: - низкой степени риска - изделия, генерирующие уровни физических факторов, не превышающие предельно допустимые значения, установленные для населения; не требующие принятия специальных мер безопасности и не представляющие опасности для пользователей при применении в соответствии с требованиями, указанными в нормативной документации (инструкции по эксплуатации и т.п.); изделия могут использоваться как в условиях профессионального применения, так и в быту; - средней степени риска - изделия, генерирующие уровни физических факторов, превышающие предельно допустимые значения, установленные для населения, но не превышающие предельно допустимых величин, установленных для производственных воздействий; изделия могут использоваться в условиях профессионального применения без специальных ограничений; запрещается использование в быту; - высокой степени риска - изделия, генерирующие уровни физических факторов, превышающие предельно допустимые значения, установленные для производственных воздействий, способные вызывать развитие профессиональных или производственно обусловленных заболеваний при несоблюдении требований безопасности, изложенных в нормативной документации (инструкциях по эксплуатации); изделия могут использоваться только в условиях профессионального применения с соблюдением комплекса мер защиты, обеспечивающего максимальное снижение риска для персонала (защита временем, расстоянием, средства коллективной и индивидуальной защиты, периодические медицинские осмотры, производственный контроль и т.п.). 8.5.2. Изделия медицинской техники и медицинского назначения используемые в медицинской и фармацевтической деятельности должны иметь санитарно-эпидемиологические заключения, подтверждающие их соответствие действующему санитарному законодательству (указаны в Приложении 9)**. 8.5.3. Проведение испытаний и санитарно-эпидемиологической экспертизы изделий медицинской техники и медицинского назначения осуществляется в установленном порядке. 8.5.4. Фактические значения контролируемых показателей ИМТ и ИМН изложены в Приложениях 9 и 10. 8.5.5. Установленные при испытаниях и гигиенической оценке ИМТ и ИМН фактические значения контролируемых показателей не должны превышать допустимых значений, установленных в Приложениях 9 и 10. В случаях, когда уровни физических факторов, генерируемые изделиями медицинской техники, превышают допустимые значения, указанные в Приложении 9 настоящего документа (изделия средней и высокой степени риска), то такие ИМТ должны использоваться только в условиях профессионального применения, а их оценка должна проводиться на соответствие предельно допустимых уровней (ПДУ) физических факторов, установленных для производственных воздействий с обязательным определением комплекса мер защиты персонала, обеспечивающим безопасную эксплуатацию ИМТ. 8.5.6. Концентрации вредных химических веществ, дезинфицирующих и стерилизующих агентов, биологических факторов, выделяющихся в воздушную среду при работе изделий медицинской техники, не должны превышать предельно допустимых концентраций (ПДК) и ориентировочных безопасных уровней воздействия (ОБУВ), установленных для атмосферного воздуха. 8.5.7. При выявлении несоответствия изделий медицинской техники и медицинского назначения требованиям санитарного законодательства и невозможности обеспечения защиты персонала и пользователей от воздействия неблагоприятных факторов, заявителю выдается отрицательное санитарно-эпидемиологическое заключение на продукцию***. _____________________________ * Распространяются на все виды изделий медицинской техники, в том числе, содержащие источники ионизирующего излучения или применяемые для работ с ними (в части оценки соблюдения требований к физическим и другим факторам, источником которых могут являться данные изделия), а также на используемые при их изготовлении материалы. ** Ч. 2 ст. 40 № 52-ФЗ от 30.03.99 "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" *** Приказ № 24 зарегистрирован Минюстом России 20.07.2007, № 9866 Приложение 9 к СанПиН 2.1.3.1375-03 Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 6 июня 2003 г. № 124 Перечень изделий медицинской техники и медицинского назначения используемых в медицинской и фармацевтической деятельности и подлежащих санитарно-эпидемиологической экспертизе* Изделия медицинские из латекса и клеев Катетеры Мешки (дыхательных контуров) Напальчники медицинские Перчатки анатомические, хирургические Средства предохранения (презервативы) Изделия медицинские, санитарно-гигиенические и предметы ухода за больными Программно-технические комплексы для автоматизированных систем, автоматизации и обработки медицинской информации Бумага и изделия бытового, санитарно-гигиенического и медицинского назначения разового пользования (полотенца бумажные, платки носовые бумажные, пеленки и подгузники бумажные, салфетки бумажные, пакеты гигиенические женские) Оборудование кондиционирования воздуха, сантехническое, камбузное, медицинское и др. Устройства перевода речи и аппараты слуховые электронные Изделия медицинские метражные (марля, бинты, салфетки, повязки, полотна) Вата и изделия ватные (из хлопковых, химических и шерстяных волокон) Вата гигроскопическая (глазная, хирургическая, гигиеническая, оптическая) Вата медицинская компрессная (нерасфасованная, расфасованная) Изделия чулочно-носочные из синтетической пряжи и нитей медицинского назначения Изделия медицинские из хлопчатобумажной пряжи, искусственных и синтетических нитей и пряжи, чистошерстяной и полушерстяной пряжи в смеси с другими волокнами и нитями (пряжей) общего назначения - наколенники, налокотники, голеностопы, напульсники, фиксирующие повязки, чехлы для культей, оболочки для протезов Юбки, халаты, блузки, фартуки, жилеты, платья и сорочки рабочие и специального назначения Головные уборы рабочие и специального назначения Материалы хирургические, средства перевязочные специальные Лейкопластыри и пластыри (простой, бактерицидный, технический, мозольный, перцовый) Изделия протезно-ортопедические Протезы (экзопротезы) для верхних и нижних конечностей Аппараты, изготовленные из полимерных материалов для верхних и нижних конечностей Туторы для верхних и нижних конечностей Корсеты, реклинаторы, обтураторы и прочие изделия Бандажи и изделия к протезно-ортопедической продукции (грыжевые, дородовые, послеродовые, лечебные, лифы) Шприцы-инъекторы, шприцы многоразового и одноразового использования, изготовленные из полимерных материалов без игл Турбоингаляторы Медицинская техника Инструменты медицинские из полимерных материалов Инструменты режущие с приводом Приборы и аппараты медицинские Приборы для медицины, биологии и физиологии Кардиокомплексы Приборы и аппараты для диагностики, кроме измерительных (в части измерений и оценки шумовых характеристик, электромагнитных полей и др.) Приборы эндоскопические и увеличительные Аппараты рентгеновские медицинские диагностические (в части измерений и оценки шумовых характеристик, электромагнитных полей и др.) Приборы радиодиагностические (в части измерений и оценки шумовых характеристик, электромагнитных полей и др.) Очки Приборы и аппараты для лечения Приборы и аппараты для электролечения низкочастотные Аппараты для электролечения высокочастотные и квантовые Приборы и аппараты для магнитотерапии Приборы и аппараты для воздействия ультрафиолетовыми и инфракрасными лучами Эндоскопы для лечения Приборы и аппараты радиотерапевтические, рентгенотерапевтические (в части измерений и оценки шумовых характеристик, электромагнитных полей и др.) Приборы и аппараты ультразвуковые Аппараты ингаляционного наркоза, вентиляции легких, аэрозольтерапии, компенсации и лечения кислородной недостаточности Аппараты вакуумно-нагнетательные, для вливания и ирригации Аппараты и устройства для замещения функций органов и систем организма Оборудование санитарно-гигиеническое, средства перемещения и перевозки, изготовленные с использованием полимерных и синтетических материалов, контактирующих с кожей человека Оборудование дезинфекционно-стерилизационное, моечное, для санитарной обработки, действующее на основе ультрафиолетового излучения, ультразвука, СВЧ Оборудование для очистки и обогащения воздуха Установки стоматологические Оборудование стоматологическое, зубопротезное, оториноларингологическое Линзы для коррекции зрения контактные мягкие _____________________________ * Все изделия медицинской техники и медицинского назначения, предназначенные для детей, подлежат гигиенической оценке в целях оформления санитарно-эпидемиологического заключения. Допустимые уровни физических факторов, создаваемые изделиями медицинской техники Таблица 1 Допустимые уровни звука, создаваемые изделиями медицинской техники Тип изделия; Уровни звукового давления, в дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц; Уровень звука LA(экв)/LA макс, (дБА). 31,5; 63; 125; 250; 500; 1000; 2000; 4000; 8000. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11. Оборудование, предназначенное для круглосуточного использования (для мониторинга в палатах пациентов, в отделениях реанимации и т.п.); 74; 56; 44; 36; 29; 25; 22; 19; 18; 30/40. Оборудование, предназначенное для работы в повторно-кратковременном режиме, для использования старшим и средним медицинским персоналом или населением (программно-диагностические комплексы, приборы для функциональной диагностики, аэроионизационное оборудование, кислородные концентраторы и т.п.); 81; 64; 53; 45; 39; 35; 32; 30; 28; 40/50. Оборудование, предназначенное для работы в непрерывном или повторно-кратковременном режиме, для использования старшим медицинским персоналом (аппараты ИВЛ и НДА, электрохирургическое оборудование, лазерные установки, ультразвуковые сканеры и т.п.); 81; 64; 53; 45; 39; 35; 32; 30; 28; 40/50. Оборудование, предназначенное для работы в непрерывном и повторно-кратковременном режиме, для использования старшим и средним медицинским персоналом: - физиотерапевтическое, рентгенологическое оборудование, лечебные стоматологические установки и т.п.;; 86; 71; 61; 54; 49; 45; 42; 40; 38; 50/60. - отсасыватели, ирригаторы, инсуффляторы, изделия медицинской техники, содержащие в составе насосы, компрессоры и т.п.; 93; 79; 70; 63; 58; 55; 52; 50; 49; 60/70. Оборудование, предназначенное для работы в кратковременном и повторно-кратковременном режиме, для использования старшим и средним медицинским персоналом (магнитно-резонансные томографы, литотриптеры и т.п.)(1); 93; 79; 70; 63; 58; 55; 52; 50; 49; 60/80. Оборудование, предназначенное для непрерывной работы при кратковременном пребывании среднего и младшего медицинского персонала (стерилизационно-дезинфекционное, моечное оборудование и т.п.); 96; 83; 74; 68; 63; 60; 57; 55; 54; 65/80. Оборудование, предназначенное для кратковременного использования средним медицинским персоналом (оборудование для зубопротезного производства и т.п.); 100; 87; 79; 72; 68; 65; 63; 61; 59; 70/80. Примечание (1) Допускается превышение максимального уровня звука при условии использования комплекса мер защиты, обеспечивающего снижение воздействующих уровней до нормативных величин. Таблица 2 Допустимые уровни воздушного ультразвука, создаваемые изделиями медицинской техники Среднегеометрические частоты третьоктавных полос, кГц; 12,5; 16,0; 20,0; 25,0; 31,5 - 100,0. Уровень звукового давления, дБ; 70; 80; 90; 95; 100. Таблица 3 Допустимые уровни контактного ультразвука, создаваемые изделиями медицинской техники Среднегеометрические частоты октавных полос, кГц; Пиковые значения виброскорости, м/с; Уровень виброскорости, дБ; Интенсивность, Вт/см2. 16-63; 5×10-3; 100; 0,03. 125-500; 8,9×10-3; 105; 0,06. 1×103-31,5×103; 1,6×10-2; 110; 0,1. Таблица 4 Допустимые уровни инфразвука, создаваемые изделиями медицинской техники Среднегеометрические частоты октавных полос, Гц; 2; 4; 8; 16. Уровень звукового давления, дБ; 75; 70; 65; 60. Примечание. Общий уровень звукового давления в диапазоне частот от 1,4 Гц до 22 Гц не должен превышать 75 дБ. Таблица 5 Допустимые уровни общей вибрации, создаваемой изделиями медицинской техники, эксплуатируемыми в дневное время суток Среднегеометрические частоты октавных полос, Гц; Допустимые значения по осям Хо, Уо, Zо. Виброускорение; Виброскорость. м/с2×10-3; дБ; м/с×10-4; дБ. 2; 10,0; 80; 7,9; 84. 4; 11,0; 81; 4,5; 79. 8; 14,0; 83; 2,8; 75. 16; 28,0; 89; 2,8; 75. 31,5; 56,0; 95; 2,8; 75. 63; 110,0; 101; 2,8; 75. Действующий корректированный или эквивалентный корректированный уровень; 10; 80; 2,8; 75. Таблица 6 Допустимые уровни общей вибрации, создаваемой изделиями медицинской техники, эксплуатируемыми круглосуточно Среднегеометрические частоты октавных полос, Гц; Допустимые значения по осям Хо, Уо, Zо. Виброускорение; Виброскорость. м/с2×10-3; дБ; м/с×10-4; дБ. 2; 4,0; 72; 3,2; 76. 4; 4,5; 73; 1,8; 71. 8; 5,6; 75; 1,1; 67. 16; 11,0; 81; 1,1; 67. 31,5; 22,0; 87; 1,1; 67. 63; 45,0; 93; 1,1; 67. Действующий корректированный или эквивалентный корректированный уровень; 4,0; 72; 1,1; 67. Таблица 7 Допустимые уровни локальной вибрации в октавных полосах 8-1000 Гц, создаваемые изделиями медицинской техники Среднегеометрические частоты октавных полос, Гц; Допустимые значения по осям Хл, Ул, Zл. Виброускорение; Виброскорость. м/с2; дБ; м/с×10-3; дБ. 8; 0,45; 113; 8,9; 105. 16; 0,45; 113; 4,5; 99. 31,5; 0,89; 119; 4,5; 99. 63; 1,8; 125; 4,5; 99. 125; 3,5; 131; 4,5; 99. 250; 7,0; 137; 4,5; 99. 500; 14,0; 143; 4,5; 99. 1000; 28,0; 149; 4,5; 99. Действующий корректированный или эквивалентный корректированный уровень; 0,63; 116; 6,3; 102. Примечание. При оценке локальной вибрации по величине полного среднеквадратичного значения корректированного виброускорения (аhv), уровни контролируемого показателя не должны превышать 0,5 м/с2. Таблица 8 Временные допустимые уровни локальной вибрации в 1/3 и 1/1 октавных полосах частот диапазона от 2000 до 8000 Гц Среднегеометрические частоты, Гц; Допустимые значения по осям Хл, Ул, Zл. Виброускорение; Виброскорость. м/с2×102; дБ; м/с×10-2; дБ. в 1/3 октаве; в 1/1 октаве; в 1/3 октаве; в 1/1 октаве; в 1/3 октаве; в 1/1 октаве; в 1/3 октаве; в 1/1 октаве. 1600; 0,282; 149; 0,282; 95. 2000; 0,355; 0,631; 151; 156; 0,282; 0,501; 95; 100. 2500; 0,447; 153; 0,282; 95. 3150; 0,562; 155; 0,282; 95. 4000; 0,708; 1,259; 157; 162; 0,282; 0,501; 95; 100. 5000; 0,891; 159; 0,282; 95. 6300; 1,122; 161; 0,282; 95. 8000; 1,413; 2,512; 163; 168; 0,282; 0,501; 95; 100. 10000; 1,778; 165; 0,282; 95. Таблица 9 Допустимые уровни электромагнитных полей диапазона частот 30 кГц-300 ГГц, создаваемые изделиями медицинской техники Диапазоны частот; 30 - 300 кГц; 0,3 - 3 МГц; 3 - 30 МГц; 30 - 300 МГц; 0,3 - 300 ГГц. напряженность электрического поля, В/м; плотность потока энергии, мкВт/см2. Допустимые уровни; 25; 15; 10; 3; 10. Примечания. Допускается проводить одночисловую оценку напряженности электромагнитного поля, создаваемого изделиями медицинской техники в диапазоне частот от 30 кГц до 300 МГц, при отсутствии превышения допустимого уровня в 3 В/м. Таблица 10 Допустимые уровни электрического и магнитного полей, создаваемые изделиями медицинской техники, работающими на частоте 20-22 кГц (установки индукционного нагрева, др.) Контролируемый параметр; ПДУ. Напряженность электрического поля, кВ/м; 0,5. Напряженность магнитного поля, А/м; 4. Таблица 11 Временные допустимые уровни синусоидальных электромагнитных полей диапазона частот свыше 1 Гц до 50 Гц Контролируемый параметр; Временный допустимый уровень. Напряженность электрического поля, кВ/м; 25/f (1). Индукция магнитного поля, мкТл; 250/f (1). Примечание. f - частота действующего электромагнитного поля Таблица 12 Временные допустимые уровни синусоидальных электромагнитных полей диапазона частот свыше 50 Гц до 10 кГц и свыше 10 кГц до 30 кГц Контролируемый параметр; Временный допустимый уровень в диапазоне частот. свыше 50 Гц до 10 кГц; свыше 10 кГц до 30 кГц. Напряженность электрического поля, В/м; 50; 25. Напряженность магнитного поля, А/м; 4; -. Таблица 13 Допустимые уровни электрического и магнитного поля промышленной частоты (50 Гц), создаваемые изделиями медицинской техники Контролируемый параметр; ПДУ. Напряженность электрического поля частотой 50 Гц, кВ/м; 0,5. Напряженность (индукция) магнитного поля частотой 50 Гц, А/м (мкТл); 4(5). Таблица 14 Временные допустимые уровни постоянного магнитного поля Вид воздействия; Временные допустимый уровень магнитной индукции, мТл. Общее; 1,0. Локальное; 1,5. (1) Примечание. Временные допустимые уровни ПМП установлены с учетом возможности действия фактора на отдельные особо важные участки и части тела человека (например, область сердца, голова и др.) при эксплуатации некоторых ИМТ, предназначенных для использования населением без специального контроля времени применения (например, магнитные стимуляторы, слуховые аппараты специальной конструкции и т.п.). Таблица 15 Временный допустимый уровень индукции импульсного магнитного поля с частотой следования импульсов свыше 0 Гц до 100 Гц Контролируемый параметр; Временный допустимый уровень. Индукция импульсного магнитного поля с частотой следования импульсов свыше 0 Гц до 100 Гц, мТл; 0,175. Таблица 16 Допустимые уровни напряженности электростатического поля при работе изделий медицинской техники и электризуемости используемых материалов Контролируемый параметр; ПДУ. Напряженность электростатического поля, кВ/м; 15. Электростатический потенциал, В; 500. Электрилизуемость материалов (по показателю напряженности электростатического поля), кВ/м; 7. Таблица 17 Временные допустимые уровни электромагнитных полей, создаваемых изделиями медицинской техники, оснащенными видеодисплейными терминалами Наименование параметра; ВДУ ЭМП. Напряженность электрического поля; в диапазоне частот 5 Гц - 2 кГц; 25 В/м. в диапазоне частот 2 кГц - 400 кГц; 2,5 В/м. Плотность магнитного потока; в диапазоне частот 5 Гц - 2 кГц; 250 нТл. в диапазоне частот 2 кГц - 400 кГц; 25 нТл. Электростатический потенциал экрана видеомонитора или напряженность электростатического поля; 500 В 15 кВ/м. Таблица 18 Допустимые визуальные параметры устройств отображения информации изделий медицинской техники Параметры; Допустимые значения. Яркость белого поля; Не менее 35 кд/м2. Неравномерность яркости рабочего поля; Не более ± 20%. Контрастность (для монохромного режима); Не менее 3:1. Временная нестабильность изображения (непреднамеренное изменение во времени яркости изображения на экране дисплея); Не должна фиксироваться. Таблица 19 Допустимые уровни излучений видимого и инфракрасного диапазонов от экранов изделий медицинской техники Вид изделий; Спектральный диапазон; Длина волны, нм; Допустимая интенсивность излучения, Вт/м2. Экраны видеомониторов, осциллографы приборов, плазменные панели приборов; Видимый; 400-760; 0,1. Ближний ИК диапазон; 760-1050; 0,05. ИК диапазон; Свыше 1050; 4. Таблица 20 Допустимые параметры микроклимата в основных помещениях, предназначенных для эксплуатации изделий медицинской техники(1) Параметры микроклимата; Допустимые значения. Температура воздуха, °С. в холодный период года; 22-24. в теплый период года; 21-23. Относительная влажность воздуха, %; 30-60. Скорость движения воздуха м/с, не более; 0,2. Примечание. Работа изделий медицинской техники не должна сопровождаться изменением параметров микроклимата, выходящими за пределы допустимых значений, указанных в таблице П.10.20. Таблица 21 Допустимая максимальная температура рукояток и поверхностей изделий медицинской техники, предназначенных для контакта пользователя Материал; Температура поверхностей (°С) при продолжительности контакта. не более 1 мин.; не более 10 мин.; Без ограничения времени. Непокрытый металл; 51; 43; 40. Покрытый металл; 51; 43; 40. Керамика, стекло, камень; 56; 43; 40. Пластик; 60; 43; 40. Дерево; 60; 43; 40. Примечания. 1) Оптимальным является диапазон температур от 25,0 до 40,0°С без ограничения продолжительности контакта 2) Указанные требования применимы к относительно небольшим поверхностям отдельных частей тела человека. Таблица 22 Допустимая минимальная температура рукояток и поверхностей изделий медицинской техники, предназначенных для контакта пользователя Место измерения; Температура поверхностей, °С, не менее. Рукоятки инструментов и других поверхностей изделий медицинской техники, предназначенных для контакта пользователя,; 15-19. То же для вибрирующего оборудования; 21,5. Таблица 23 Допустимая интенсивность теплового облучения от изделий медицинской техники Облучаемая поверхность тела, %; Интенсивность теплового облучения, Вт/м2. 50 и более; 35. 25 - 50; 70. Не более 25; 100. Примечание. 1) Интенсивность теплового облучения, создаваемая светильниками хирургическими и другими осветительными приборами на уровне головы человека, не должна превышать 60 Вт/м3. Таблица 24 Допустимые уровни оптического излучения видимого диапазона изделий медицинской техники Параметры оптического излучения; Допустимые значения, не более. Яркость светящихся поверхностей, кд/м2; 200. Яркость источников света от светостимуляторов (светодиодов), предназначенных для непосредственного воздействия на глаза, кд/м2; 20. Мощность излучения в максимуме рабочего импульса, мВт; 0,5. Показатель ослепленности (для оборудования, предназначенного для выполнения зрительных работ), усл.ед.:. I-II разряда; 20. III, IV, V, VI, VII, VIIIa разрядов; 40. Коэффициент пульсации освещенности, Кп, %; 5. Таблица 25 Допустимые уровни ультрафиолетового излучения, создаваемого изделиями медицинской техники различного назначения(1) Вид изделий; Спектральный диапазон длин волн, нм; Допустимая интенсивность облучения, Вт/м2. Изделия облучательного действия, физиотерапевтическое оборудование(2); свыше 315 до 400; 10. свыше 280 до 315; 1,9. свыше 200 до 280; Не допускается. Изделия профилактического назначения, генерирующие УФ-излучение, установки фототерапии, инкубаторы для новорожденных, косметологическое оборудование, приборы для ухода за кожей ультрафиолетовым излучением, эритемные светильники (3); свыше 315 до 400; 1,0. свыше 280 до 315; 0,05. свыше 200 до 280; Не допускается. Для изделий всех видов применения (в том числе лампы люминесцентные, галогенные в составе осветительных приборов, полимеризационные стоматологические и пр.); свыше 280 до 400; 0,03. свыше 200 до 280; Не допускается. Примечания. (1) УФ-излучение от ИМТ с длиной волны менее 200 нм оценивается по соответствующим нормативам, указанным для диапазона 200-280 нм. (2) для кратковременного использования с регламентацией времени эксплуатации, с учетом площади облучаемой поверхности и с применением средств индивидуальной защиты; (3) при регламентации времени эксплуатации, с учетом площади облучаемой поверхности и с применением средств индивидуальной защиты. Таблица 26 Характеристика классов опасности лазерных изделий медицинской техники Классы опасности; Степень опасности, описание риска. Коллимированное излучение; Диффузно отраженное излучение на расстоянии 10 см от отражающей поверхности. Глаз; Кожа; Глаз; Кожа. I; Безопасно; Безопасно; Безопасно; Безопасно. II; Выходное излучение представляет опасность; Опасность при облучении кожи существует только в I и III спектральных диапазонах; Безопасно; Безопасно. III (распространяется только на лазеры, генерирующие излучение во II спектральном диапазоне - свыше 380 до 1400 нм); Выходное излучение представляет опасность; Выходное излучение представляет опасность; Выходное излучение представляет опасность; Безопасно. IV; Выходное излучение представляет опасность; Выходное излучение представляет опасность; Выходное излучение представляет опасность; Выходное излучение представляет опасность. Таблица 27 Допустимые концентрации аэроионов, создаваемые изделиями медицинской техники Допустимые концентрации аэроионов, ион/см3; Коэффициент униполярности. Положительные; Отрицательные. 400-50000; 600-50000; 0,4<У<1,0. Таблица 28 Допустимые параметры воздушной среды в бароаппаратах Параметры воздушной среды; Допустимые значения. Температура воздуха, °С; от 20 до 26(1). Относительная влажность воздуха, %; от 65 до 85. Концентрация СО2, %, не более; 0,3. Вентилируемость, м3/ч, не менее; 14. Кратность воздухообмена (для воздушных бароаппаратов), не менее; 10. Примечание. (1) Допускается кратковременное - до 10 мин., снижение температуры ниже 20°С на режимах декомпрессии и повышение выше 26°С - на режимах компрессии. Гигиенические критерии оценки материалов изделий медицинского назначения Таблица 29 Гигиенические показатели и нормативы веществ, выделяющихся из материалов изделий медицинского назначения(1) Наименование материала, изделия; Контролируемые показатели; ДКМ, мг/л; ПДК, ОБУВ хим. в-в в питьевой воде, мг/л; Класс опасности; ПДКсс мг/м3; ОБУВ а. в., мг/м3; Класс опасности. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8. 1. Полимерные материалы и пластические массы на их основе. 1.1. Полиэтилен (ПЭВД, ПЭНД), полипропилен, сополимеры пропилена с этиленом, полибутилен, полиизобутилен, комбинированные материалы на основе полиолефинов; формальдегид; -; 0,1; 2; 0,003; -; 2. ацетальдегид; -; 0,2; 4; 0,01; -; 3. спирты:. метиловый; -; 0,2; 2; 0,5; -; 3. пропиловый; -; 0,1; 4; 0,3; -; 3. изопропиловый; -; 0,1; 4; 0,6; -; 3. 1.2. Полистирольные пластики. полистирол (блочный, суспензионный, ударопрочный); стирол; -; 0,01; 2; 0,002; 2. спирты:. метиловый; -; 0,2; 2; 0,5; -; 3. бутиловый; -; 0,5; 2; 0,1; -; 3. формальдегид; -; 0,1; 2; 0,003; -; 2. сополимер стирола с акрилонитрилом; cтирол; -; 0,01; 2; 0,002; -; 2. акрилонитрил; -; 0,02; 2; 0,03; -; 2. формальдегид; -; 0,1; 2; 0,003; -; 2. бензальдегид; -; 0,003; 4; 0,04; -; 3. АБС-пластики; cтирол; -; 0,01; 2; 0,002; -; 2. акрилонитрил; -; 0,02; 2; 0,03; -; 2. альфа-метилстирол; -; 0,1; 3; 0,04; -; 3. формальдегид; -; 0,1; 2; 0,003; -; 2. сополимер стирола с метилметакрилатом; cтирол; -; 0,01; 2; 0,002; -; 2. метилметакрилат; -; 0,25; 2; 0,01; -; 3. спирт метиловый; -; 0,2; 2; 0,5; -; 3. формальдегид; -; 0,1; 2; 0,003; -; 2. сополимер стирола с метилметакрилатом и акрилонитрилом; стирол; -; 0,01; 2; 0,002; -; 2. метилметакрилат; -; 0,25; 2; 0,01; -; 3. акрилонитрил; -; 0,02; 2; 0,03; -; 2. спирт метиловый; -; 0,2; 2; 0,5; -; 3. формальдегид; -; 0,1; 2; 0,003; -; 2. сополимер стирола с альфа-метилстиролом; стирол; -; 0,01; 2; 0,002; -; 2. альфа-метилстирол; -; 0,1; 3; 0,04; -; 3. бензальдегид; -; 0,003; 4; 0,04; -; 3. ацетофенон; -; 0,1; 3; 0,003; -; 3. сополимеры стирола с бутадиеном; стирол; -; 0,01; 2; 0,002; -; 2. 1,3-бутадиен; -; 0,05; 4; 1,0; -; 4. ацетальдегид; -; 0,2; 4; 0,01; -; 3. ацетон; -; 0,1; 3; 0,35; -; 4. спирты:. метиловый; -; 0,2; 2; 0,5; -; 3. бутиловый; -; 0,5; 2; 0,1; -; 3. вспененные полистиролы; стирол; -; 0,01; 2; 0,002; -; 2. спирт метиловый; -; 0,2; 2; 0,5; -; 3. формальдегид; -; 0,1; 2; 0,003; -; 2. 1.3. Поливинилхлоридные пластики. жесткий ПВХ; винил хлористый; -; 0,01; 2; 0,01; 1. ацетальдегид; -; 0,2; 4; 0,01; -; 3. ацетон; -; 0,1; 3; 0,35; -; 4. спирты:. метиловый; -; 0,2; 2; 0,5; -; 3. пропиловый; -; 0,1; 4; 0,3; -; 3. изопропиловый; -; 0,1; 4; 0,6; -; 3. бутиловый; -; 0,5; 2; 0,1; -; 3. изобутиловый; -; 0,5; 2; 0,1; -; 4. бензол; -; 0,01; 1; 0,1; -; 2. толуол; -; 0,5; 4; 0,6; -; 3. цинк; -; 1,0; 3; -; -; -. олово; 2,0; -; 3; -; -; -. пластифицированный ПВХ, дополнительно к показателям, указанным для жесткого ПВХ следует определять; диоктилфталат; -; 2,0; 3; -; 0,02; -. дидодецилфталат; -; 2,0; 3; -; 0,1; -. диизододецилфталат; -; 2,0; 3; -; 0,03; -. дибутилфталат; -; 0,2; 3; -; -; -. диэтиленгликоль; -; 1,0; 3; 0,2; -; 4. ПВХ-волокна (хлорин, волокна на основе перхлорвинила), дополнительно к показателям, указанным для жесткого ПВХ, следует определять; хлористый водород; -; -; -; 0,1; -; 2. диметилформамид; -; 10,0; 4; 0,03; -; 2. дихлорметан (метиленхлорид); -; 0,02; 1; 8,8; -; 4. 1,2-дихлорэтан; 0,02; 2; 1; -; 2. хлористый водород; -; -; -; 0,1; -; 2. хлорорганические соединения (конкретные вещества определять по рецептуре). 1.4.Поливинилоспиртовые (ПВС, винол); винил хлористый; -; 0,01; 2; 0,01; -; 1. формальдегид; -; 0,1; 2; 0,003; -; 2. 1.5. Полимеры на основе винилацетата и его производных: поливинилацетат, поливиниловый спирт, сополимерная дисперсия винилацетата с дибутилмалеинатом; винилацетат; -; 0,2; 2; 0,15; -; 3. формальдегид; -; 0,1; 2; 0,003; -; 2. ацетальдегид; -; 0,2; 4; 0,01; -; 3. гексан; -; 0,1; 4; -; -; -. гептан; -; 0,1; 4; -; -; -. 1.6. Полиакрилаты; акрилонитрил; -; 0,02; 2; 0,03; -; 2. метилакрилат; 0,02; 4; 0,01; -; 4. метилметакрилат; -; 0,25; 2; 0,01; -; 3. бутилакрилат; -; 0,01; 4; 0,0075; -; 2. гексан; -; 0,1; 4; -; -; -. гептан; -; 0,1; 4; -; -; -. 1.7. Полиакрилонитрильные волокна (ПАН, нитрон, др.); акрилонитрил; -; 0,02; 2; 0,03; -; 2. метилакрилат; -; 0,02; 4; 0,01; -; 4. метилметилакрилат; -; 0,25; 2; 0,01; -; 3. диметилформамид; -; 10,0; 4; 0,03; -; 2. винилацетат; -; 0,2; 2; 0,15; -; 3. 1.8. Полиорганосилаксаны (силиконы); формальдегид; -; 0,1; 2; 0,003; -; 2. ацетальдегид; -; 0,2; 4; 0,01; -; 3. спирты:. метиловый; -; 0,2; 2; 0,5; -; 3. бутиловый; -; 0,5; 2; 0,1; -; 3. бензол; -; 0,01; 1; 0,1; -; 2. при наличии фенильной группы; фенол; -; 0,05; 4; 0,003; -; 2. 1.9. Полиамиды:. полиамид 6 (поликапроамид, капрон, анид); Е-капролактам; -; 0,5; 4; 0,06; -; 3. формальдегид; -; 0,1; 2; 0,003; -; 2. фенол; -; 0,05; 4; 0,003; -; 2. бензол; -; 0,01; 1; 0,1; -; 2. полиамид 66, (полигексаметилен-адипамид, найлон); гексаметилендиамин; -; 0,01; 2; 0,001; -; 2. спирт метиловый; -; 0,2; 1; 0,5; -; 3. формальдегид; -; 0,1; 2; 0,003; -; 2. бензол; -; 0,01; 1; 0,1; -; 2. полиамид 610 (полигексаметилен-себацинамид); гексаметилендиамин; -; 0,01; 2; 0,001; -; 2. спирт метиловый; -; 0,2; 2; 0,5; -; 3. формальдегид; -; 0,1; 2; 0,003; -; 2. бензол; -; 0,01; 1; 0,1; -; 2. полиакриламид; акриламид; -; 0,0001; 1; -; 0,005; -. формальдегид; -; 0,1; 2; 0,003; -; 2. 1.10. Полиуретаны (спандекс, др.); этиленгликоль; -; 1,0; 3; -; 1,0; -. ацетальдегид; -; 0,2; 4; 0,01; -; 3. формальдегид; -; 0,1; 2; 0,003; -; 2. ацетон; -; 0,1; 3; 0,35; -; 4. спирты:; -. метиловый; -; 0,2; 2; 0,5; -; 3. пропиловый; -; 0,1; 4; 0,3; -; 3. изопропиловый; -; 0,1; 4; 0,6; -; 3. бензол; -; 0,01; 1; 0,1; -; 2. толуол; -; 0,5; 4; 0,6; -; 3. 1.11. Полиэфиры:. полиэтиленоксид; формальдегид; -; 0,1; 2; 0,003; -; 2. ацетальдегид; -; 0,2; 4; 0,01; -; 3. полипропиленоксид; метилацетат; -; 0,1; 3; 0,07; -; 4. ацетон; -; 0,1; 3; 0,35; -; 4. формальдегид; -; 0,1; 2; 0,003; -; 2. ацетальдегид; -; 0,2; 4; 0,01; -; 3. политетраметиленоксид; пропиловый спирт; -; 0,1; 4; 0,3; -; 3. ацетальдегид; -; 0,2; 4; 0,01; -; 3. формальдегид; -; 0,1; 2; 0,003; -; 2. полифениленоксид; фенол; -; 0,05; 4; 0,003; -; 2. формальдегид; -; 0,1; 2; 0,003; -; 2. спирт метиловый; -; 0,2; 2; 0,5; -; 3. полиэтилентерефталат и сополимеры на основе терефталевой кислоты (лавсан, полиэстер, дакрон, мерсилен, дагрофил); ацетальдегид; -; 0,2; 4; 0,01; -; 3. этиленгликоль; -; 1,0; 3; -; 1,0; -. диметилтерефталат; -; 1,5; 4; 0,05; -; 2. формальдегид; -; 0,1; 2; 0,003; -; 2. спирты:. метиловый; -; 0,2; 2; 0,5; -; 3. бутиловый; -; 0,5; 2; 0,1; -; 3. изобутиловый; -; 0,5; 2; 0,1; -; 4. ацетон; -; 0,1; 3; 0,35; -; 4. поликарбонат; фенол; -; 0,05; 4; 0,003; -; 2. дифенилолпропан; -; 0,01; 4; -; 0,04; -. метиленхлорид (дихлорметан); -; 0,02; 1; 8,8; -; 4. хлорбензол; -; 0,02; 3; 0,1; -; 3. полисульфон; дифенилолпропан; -; 0,01; 4; -; 0,04; -. фенол; -; 0,05; 4; 0,003; -; 2. бензол; -; 0,01; 1; 0,1; -; 2. полифениленсульфид; фенол; -; 0,05; 4; 0,003; -; 2. ацетальдегид; -; 0,2; 4; 0,01; -; 3. спирт метиловый; -; 0,2; 2; 0,5; -; 3. дихлорбензол; -; 0,002; 3; -; 0,03; -. бор (В); -; 0,5; 2; -; -; -. при использовании в качестве связующего:. фенолоформальдегидных смол; фенол; -; 0,05; 4; 0,003; -; 2. формальдегид; -; 0,1; 2; 0,003; -; 2. кремнийорганических смол; формальдегид; -; 0,1; 2; 0,003; -; 2. ацетальдегид; -; 0,2; 4; 0,01; -; 3. фенол; -; 0,05; 4; 0,003; -; 2. спирты:. метиловый; -; 0,2; 2; 0,5; -; 3. бутиловый; -; 0,5; 2; 0,1; -; 3. эпоксидных смол; эпихлоргидрин; -; 0,1; 2; 0,2; -; 2. Фенол; -; 0,05; 4; 0,003; -; 2. дифенилолпропан; -; 0,01; 4; -; 0,04; -. формальдегид; -; 0,1; 2; 0,003; 2. 1.12. Фторопласты: фторопласт-3, фторопласт-4, тефлон, полифен; фтор-ион (суммарно); -; 0,5; 2; -; -; -. формальдегид; -; 0,1; 2; 0,003; 2. ацетальдегид; -; 0,2; 4; 0,01; -; 3. цинк; -; 1,0; 3; -; -; -. гексан; -; 0,1; 4; -; -; -. гептан; -; 0,1; 4; -; -; -. 1.13. Пластмассы на основе фенолоальдегидных смол (фенопласты); формальдегид; -; 0,1; 2; 0,003; -; 2. ацетальдегид; -; 0,2; 4; 0,01; -; 3. фенол; -; 0,05; 4; 0,003; -; 2. 1.14. Полиформальдегид; формальдегид; -; 0,1; 2; 0,003; -; 2. ацетальдегид; -; 0,2; 4; 0,01; -; 3. 1.15. Аминопласты (массы прессованные карбамидо- и меламиноформальдегидные); формальдегид; -; 0,1; 2; 0,003; 2. 1.16. Полимерные материалы на основе эпоксидных смол; эпихлоргидрин; -; 0,1; 2; 0,2; -; 2. фенол; -; 0,05; 4; 0,003; -; 2. дифенилолпропан; -; 0,01; 4; -; 0,04; -. формальдегид; -; 0,1; 2; 0,003; -; 2. 1.17. Иономерные смолы, в т.ч. серлин; формальдегид; -; 0,1; 2; 0,003; -; 2. ацетальдегид; -; 0,2; 4; 0,01; -; 3. ацетон; -; 0,1; 3; 0,35; -; 4. спирт метиловый; -; 0,2; 2; 0,5; -; 3. цинк; -; 1,0; 3; -; -; -. 1.18. Целлюлоза; этилацетат; -; 0,1; 2; 0,1; -; 4. формальдегид; -; 0,1; 2; 0,003; -; 2. бензол; -; 0,01; 1; 0,1; -; 2. ацетон; -; 0,1; 3; 0,35; -; 4. 1.19. Эфирцеллюлозные пластмассы (этролы); этилацетат; -; 0,1; 2; 0,1; -; 4. ацетальдегид; -; 0,2; 4; 0,01; -; 3. формальдегид; -; 0,1; 2; 0,003; -; 2. спирты:. метиловый; -; 0,2; 2; 0,5; -; 3. изобутиловый; -; 0,5; 2; 0,1; -; 4. ацетон; -; 0,1; 3; 0,35; -; 4. 1.20. Коллаген (биополимер); формальдегид; -; 0,1; 2; 0,003; -; 2. ацетальдегид; -; 0,2; 4; 0,01; -; 3. этилацетат; -; 0,1; 2; 0,1; -; 4. бутилацетат; -; 0,1; 4; 0,1; -; 4. ацетон; -; 0,1; 3; 0,35; -; 4. спирты:. метиловый; -; 0,2; 2; 0,5; -; 3. пропиловый; -; 0,1; 4; 0,3; -; 3. изопропиловый; -; 0,1; 4; 0,6; -; 3. бутиловый; -; 0,5; 2; 0,1; -; 3. изобутиловый; -; 0,5; 2; 0,1; -; 4. 2. Полимерные стоматологические композиции (с учетом состава материалов); метилакрилат; -; 0,02; 4; 0,01; -; 4. метилметакрилат; -; 0,25; 2; 0,01; -; 3. бутилакрилат; -; 0,01; 4; 0,0075; -; 2. дифенилолпропан; -; 0,01; 4; -; 0,04; -. эпихлоргидрин; -; 0,1; 2; 0,2; -; 2. цинк; -; 1,0; 3; -; -; -. 3. Резины, латексы на основе:. 3.1. Каучук натуральный (смокедшит, светлый креп); Перечень контролируемых веществ определяется, исходя из рецептуры. 3.2. Синтетические каучуки. бутиловый (БК), хлорбутиловый (НТ); изобутилен; -; 0,5; 3; 10; -; 4. изопрен; -; 0,01; 4; 0,5; -; 3. изопреновый (СКИ, СКИЛ); изопрен; -; 0,01; 4; 0,5; -; 3. хлоропреновый (наирит); хлоропрен; -; 0,01; 2; 0,002; -; 2. бутадиеновый (СКД-ЛР), натрий бутадиеновый (СКБ); 1,3-бутадиен; -; 0,05; 4; 1,0; -; 4. бутадиеннитрильные разных марок (СКН, СКД, др.); 1,3-бутадиен; -; 0,05; 4; 1,0; -; 4. акрилонитрил; -; 0,02; 2; 0,03; -; 2. бутадиенстирольные (СКС, СРС, др.); 1,3-бутадиен; -; 0,05; 4; 1,0; -; 4. стирол; -; 0,01; 2; 0,002; -; 2. бутадиенметилстирольные (СКМС, СРСМ, др.); 1,3-бутадиен; -; 0,05; 4; 1,0; -; 4. альфа-метилстирол; -; 0,1; 3; 0,04; -; 3. полиуретановый; 1,3-бутадиен; -; 0,05; 4; 1,0; -; 4. 3.3. Латексы. натуральный, изопреновый; изопрен; -; 0,01; 4; 0,5; -; 3. на основе бутилкаучука; изобутилен; -; 0,5; 3; 10; -; 4. изопрен; -; 0,01; 4; 0,5; -; 3. бутадиенстирольный и стиролбутадиеновый; 1,3-бутадиен; -; 0,05; 4; 1,0; -; 4. стирол; -; 0,01; 2; 0,002; 2. бутадиеннитрильный; 1,3-бутадиен; -; 0,05; 4; 1,0; -; 4. акрилонитрил; -; 0,02; 2; 0,03; -; 2. хлоропреновый (неопреновый); хлоропрен; -; 0,01; 2; 0,002; -; 2. поливинилхлоридный; винил хлористый; -; 0,01; 2; 0,01; -; 1. ацетальдегид; -; 0,2; 4; 0,01; -; 3. ацетон; -; 0,1; 3; 0,35; -; 4. карбоксилатные, в зависимости от состава; 1,3-бутадиен; -; 0,05; 4; 1,0; -; 4. стирол; -; 0,01; 2; 0,002; -; 2. акрилонитрил; -; 0,02; 2; 0,03; -; 2. акриловая кислота; -; 0,5; 2; 0,04; -; 3. метакриловая кислота; -; 1,0; 3; 0,2; -; 4. полистирольный; стирол; -; 0,01; 2; 0,002; -; 2. спирты:. метиловый; -; 0,2; 2; 0,5; -; 3. бутиловый; -; 0,5; 2; 0,1; -; 3. полиуретановый; 1,3-бутадиен; -; 0,05; 4; 1,0; -; 4. 3.4. Резины рентгеноконтрастные с использованием в качестве наполнителя окислов свинца или бария на основе каучуков:; свинец; -; 0,03; 2; -; -; -. барий; 0,1; 2. бутадиеннитрильных; 1,3-бутадиен; -; 0,05; 4; 1,0; -; 4. бутадиенстирольных; 1,3-бутадиен; -; 0,05; 4; 1,0; -; 4. стирол; -; 0,01; 2; 0,002; 2. глет свинцовый (допускается только для изготовления рентгеноконтрастных резин); свинец; -; 0,03; 2; -; -; -. Тканевая и нетканевая основы резиновых и латексных материалов; Перечень контролируемых веществ определяется, исходя из состава материалов. 3.5. Во всех резинах и латексах, в том числе: в резинах и латексах с неизвестной рецептурой; формальдегид; -; 0,1; 2; 0,003; -; 2. цинк; 1,0; 3. 3.6. В зависимости от состава резин и латексов должны контролироваться:. Вулканизующие агенты и ускорители вулканизации. тиурам Д для укупорочных пробок и резин, контактирующих с кровью; тетраметилтиурамдисульфид; -; 0,05; 2; 0,02; -; 3. для прочих изделий; 0,5; -; -; -; -. тиурам Е для резин, контактирующих с кровью; тетраэтилтиурамдисульфид; -; 0,05; 3; 0,03; 3. для прочих изделий; 0,5; -; -; -; -. тиурам ЭФ; диэтилдифенилтиурамдисульфид; 1,0; -; -; -; -; -. цимат для резин, контактирующих с кровью; диметилдитиокарбамат цинка; 0,05; -; -; -; -; -. для прочих изделий; 0,5; -; -; -; -; -. этилцимат для резин, контактирующих с кровью; диэтилдитиокарбамат цинка; 0,05; -; -; -; -; -. для прочих изделий; 0,5; -; -; -; -; -. этилфенилдитиокарбамат цинка; этилфенилдитиокарбамат цинка; 1,0; -; -; -; -; -. дифенилгуанидин для изделий, контактирующих с кожей; дифенилгуанидин; 0,5; -; -; -; 0,005; -. для прочих изделий; 0,15; -; -; -; -; -. альтакс; 2,2-дибензтиазолдисульфид; -; 0,4; 3; 0,03; -; 3. каптакс; 2-меркаптобензтиазол; -; 0,4; 4; 0,012; -; 3. сульфенамид Ц; циклогексил-2-бенз-тиазолсульфенамид; -; 0,4; 4; 0,2; -; 4. суммарная миграция веществ класса тиазолов; 0,4; -; -; -; -; -. Противостарители. агидол-2; 2,2-метилен-бис(4-метил-6-трет-бутил-фенол; 2,0; -; -; -; -; -. агидол-40; 2,4,6-трис-(3,5-ди-трет-бутил-4-окси-бензил)-мезитилен; 1,0; -; -; -; 0,03; -. неозон Д (нафтам-2); фенил-2-нафтиламин; 0,2; -; -; -; -; -. Активаторы ускорителей. белила цинковые; цинк; -; 1,0; 3; -; -; -. Наполнители. аэросил; кремний; -; 10,0; 2; -; -; -. барий сернокислый и углекислый; барий; -; 0,1; 2; -; -; -. литопон; барий; -; 0,1; 2; -; -; -. цинк; -; 1,0; 3; -; -; -. Мягчители и пластификаторы. масло индустриальное, масло-мягчитель (нетоксол); бензол; -; 0,01; 1; 0,1; -; 2. толуол; -; 0,5; 4; 0,6; -; 3. полиэтилен низкомолекулярный; этилен; -; 0,5; 3; 3,0; -; 3. полипропилен атактический (АПП); пропилен; -; 0,5; 3; 3,0; -; 3. кислота стеариновая (стеарин); кислота стеариновая; 0,25; -; 4; -; -; -. дибутилфталат; дибутилфталат; -; 0,2; 3; -; -; -. диоктилфталат; диоктилфталат; -; 2,0; 3; -; 0,02; -. ренацит (цинковая соль пентахлортиофенола); хлорфенол; -; 0,001; 4; -; -; -. цинк; -; 1,0; 3; -; -; -. синтетические жирные кислоты (в зависимости от состава); капроновая кислота; -; -; -; 0,005; -; 3. метакриловая кислота; -; 1,0; 3; 0,01; -; 3. олеиновая кислота; -; 0,5; 4; -; 0,1; -. Поверхностно-активные вещества (эмульгаторы, диспергаторы, стабилизаторы), в зависимости от состава. олеиновая кислота; олеиновая кислота; -; 0,5; 4; 0,1; -. Стабилизаторы силиконовых смесей. диолы НД-8 (альфа, омега-дигидроксиполидиметилсилоксаны); полиметилгидроксисилоксан; 2,0; 4. Вещества, регулирующие рН латексных смесей. аммиак водный; аммиак и аммоний ион; -; 1,5; 4; 2,0; -; 4. Вспомогательные вещества. бензин; бензол; -; 0,01; 1; 0,1; -; 2. толуол; -; 0,5; 4; 0,6; -; 3. ксилол; ксилол; -; 0,05; 3; 0,2; -; 3. толуол; толуол; -; 0,5; 4; 0,6; -; 3. натрий карбоксиметилцеллюлоза; карбоксиметилцеллюлоза натриевая соль; -; 2,0; 3; -; -; -. полиэтиленовая пленка; формальдегид; -; 0,1; 2; 0,003; -; 2. ацетальдегид; -; 0,2; 4; 0,01; -; 3. спирт метиловый; -; 0,2; 2; 0,5; -; 3. триэтаноламин; триэтаноламин; -; 1,0; 4; -; 0,04; -. цинк углекислый; цинк; -; 1,0; 3; -; -; -. 4. Материалы из натурального волокна (окрашенные, отбеленные и т.п.); контроль красителей, пигментов проводить по п. 6 настоящей таблицы; суммарно по пестицидам: пентахлорфенол; -; 0,05; 2; -; 0,02; -. остаточный активный хлор; не допускается; -; -; -; -; -. формальдегид; -; 0,1; 2; 0,003; -; 2. 5. Материалы на основе искусственного волокна. вискозные, ацетатные на основе целлюлозы; сероуглерод; -; 1,0; 4; 0,005; -; 2. аммиак; -; 1,5; 4; 2,0; -; 4. уксусная кислота; -; 1,0; 4; 0,06; -; 3. ацетон; -; 0,1; 3; 0,35; -; 4. формальдегид; -; 0,1; 2; 0,003; -; 2. 6. Бумага, картон, пергамент, подпергамент. 6.1. Бумага; этилацетат; -; 0,1; 2; 0,1; -; 4. формальдегид; -; 0,1; 2; 0,003; -; 2. ацетальдегид; -; 0,2; 4; 0,01; -; 3. ацетон; -; 0,1; 3; 0,35; -; 4. спирты:. метиловый; -; 0,2; 2; 0,5; -; 3. бутиловый; -; 0,5; 2; 0,1; -; 3. бензол; -; 0,01; 1; 0,1; -; 2. толуол; -; 0,5; 4; 0,6; -; 3. свинец; -; 0,03; 2; -; -; -. цинк; -; 1,0; 3; -; -; -. мышьяк; -; 0,05; 2; -; -; -. хром (по Сr6+); -; 0,05; 3; -; -; -. 6.2. Бумага парафинированная дополнительно к показателям, указанным для бумаги, следует определять; гексан; -; 0,1; 4; -; -; -. гептан; -; 0,1; 4; -; -; -. бенз(а)пирен; не допускается; -; -; -; -; -. 6.3. Картон; этилацетат; -; 0,1; 2; 0,1; -; 4. бутилацетат; -; 0,1; 4; 0,1; -; 4. ацетальдегид; -; 0,2; 4; 0,01; -; 3. формальдегид; -; 0,1; 2; 0,003; -; 2. ацетон; -; 0,1; 3; 0,35; -; 4. спирты:. метиловый; -; 0,2; 2; 0,5; -; 3. изопропиловый; -; 0,1; 4; 0,6; -; 3. бутиловый; -; 0,5; 2; 0,1; -; 3. изобутиловый; -; 0,5; 2; 0,1; -; 4. бензол; -; 0,01; 1; 0,1; -; 2. толуол; -; 0,5; 4; 0,6; -; 3. ксилолы (смесь изомеров); -; 0,05; 3; 0,2; -; 3. свинец; -; 0,03; 2; -; -; -. цинк; -; 1,0; 3; -; -; -. мышьяк; -; 0,05; 2; -; -; -. хром (по Сr6+); -; 0,05; 3; -; -; -. картон мелованный дополнительно следует определять; титан; -; 0,1; 3; -; -; -. алюминий; -; 0,5; 2; -; -; -. барий; -; 0,1; 2; -; -; -. 6.5. Пергамент растительный; этилацетат; -; 0,1; 2; 0,1; -; 4. формальдегид; -; 0,1; 2; 0,003; -; 2. спирты:. метиловый; -; 0,2; 2; 0,5; -; 3. пропиловый; -; 0,1; 4; 0,3; -; 3. изопропиловый; -; 0,1; 4; 0,6; -; 3. бутиловый; -; 0,5; 2; 0,1; -; 3. изобутиловый; -; 0,5; 2; 0,1; -; 4. ацетон; -; 0,1; 3; 0,35; -; 4. свинец; -; 0,03; 2; -; -; -. цинк; -; 1,0; 3; -; -; -. мышьяк; -; 0,05; 2; -; -; -. медь; -; 1,0; 3; -; -; -. железо; -; 0,3; -; -; -. хром (по Сr6+); -; 0,05; 3; -; -; -. 4.6. Подпергамент (бумага с добавками, имитирующими свойства пергамента растительного); кроме указанных выше веществ следует определять:. ацетальдегид; -; 0,2; 4; 0,01; -; 3. фенол; -; 0,05; 4; 0,003; -; 2. эпихлоргидрин; -; 0,1; 2; 0,2; -; 2. Е-капролактам; -; 0,5; 4; 0,06; -; 3. бензол; -; 0,01; 1; 0,1; -; 2. толуол; -; 0,5; 4; 0,6; -; 3. ксилолы (смесь изомеров); -; 0,05; 3; 0,2; -; 3. титан; -; 0,1; 3; -; -; -. кадмий; -; 0,001; 2; -; -; -. 6. Красители, пигменты (в зависимости от химического состава); на основе бензидина; не допускается; не допускается. свинец; -; 0,03; 2; -; -; -. кадмий; -; 0,001; 2; -; -; -. мышьяк; -; 0,05; 2; -; -; -. хром (по Сr6+); -; 0,05; 3; -; -; -. кобальт; -; 0,1; 2; -; -; -. медь; -; 1,0; 3; -; -; -. никель; -; 0,02; 2; -; -; -. ртуть; -; 0,005; 1; -; -; -. 7. Металлы из полимерных, резиновых, латексных и других материалов, исходя из рецептуры; цинк; -; 1,0; 3; -; -; -. свинец; -; 0,03; 2; -; -; -. хром (по Сr6+); -; 0,05; 3; -; -; -. олово; -; 1,0; 3; -; -; -. медь; -; 1,0; 3; -; -; -. кадмий; -; 0,001; 2; -; -; -. железо; -; 0,3; 3; -; -; -. марганец; -; 0,1; 3; -; -; -. барий; -; 0,1; 2; -; -; -. никель; -; 0,02; 2; -; -; -. Примечание. (1) Конкретный перечень веществ, подлежащих контролю в модельных средах при оценке материалов и изделий медицинского назначения, может быть уточнен с учетом их состава, назначения и условий эксплуатации. Таблица 30 Санитарно-гигиенические интегральные показатели оценки материалов и состояния водных вытяжек из материалов изделий медицинского назначения Контролируемые показатели, единицы измерения; Допустимые значения. Показатели оценки материалов ИМН. Запах, баллы; Не более 1. Показатели оценки водных вытяжек из материалов ИМН. Запах, баллы; 0. Привкус(1), баллы; 0. Мутность, осадок, описательно; не допускается. Изменение цветности; не допускается. Восстановительные примеси, мл 0,02 Н раствора Na2S2 - 3; не более 1,0. Значение рН, ед.рН; 5,5-7,5. Изменение значения рН по сравнению с контролем, ед.рН:. - для изделий, контактирующих с кровью; в пределах ±0,5. - для остальных изделий; в пределах ±1,0. Ультрафиолетовое поглощение в диапазоне длин волн от 220 до 360 нм, ед.О.П.:. - для контейнеров для крови; не более 0,2. - для устройств комплектных эксфузионных, инфузионных и трансфузионных однократного применения; не более 0,1. - для остальных изделий; не более 0,3. Перманганатная окисляемость (ПО), мгО2/л(2). - для диализаторов типа ДИП; не более 1,0. - магистралей кровопроводящих; не более 0,5. - фильтров крови типа ФК; не более 2,5. - для оксигенаторов; не более 2,0. - для изделий из резин, предназначенных для контакта с инъекционными и диффузионными препаратами; не более 3,0. Бромируемость, мгBr2/л(2). - для диализаторов типа ДИП, магистралей кровопроводящих; не более 0,3. - фильтров крови типа ФК; не более 6,0. - для оксигенаторов; не более 1,0. - для остальных изделий; не более 0,3. Примечание. (1) Показатель определяется при оценке материалов изделий, предназначенных для контакта со слизистыми оболочками полости рта. (2) Показатель определяется при необходимости решения спорных вопросов, при пограничных значениях прочих показателей и т.п. Таблица 31 Токсикологические и клинико-лабораторные показатели безопасности оценки материалов медицинских изделий и водных вытяжек из них и их допустимые значения Наименование показателя; Критерии, единицы измерения; Допустимые значения. 1; Показатели токсикологической оценки водных вытяжек из материалов изделий. 1.1; Раздражающее действие. 1.1.1; Раздражающее действие на кожу; гиперемия, баллы; 0. 1.1.2; Раздражающее действие на слизистые оболочки; гиперемия, баллы; 0. 1.2; Показатели острой, подострой и субхронической токсичности при введении в желудок, в брюшину(1). 1.2.1; Смертность; гибель животных; отсутствие. 1.2.2; Клинические симптомы интоксикации; неопрятность животных (взъерошенность), снижение потребления корма, снижение двигательной активности; отсутствие. 1.2.3; Изменение массы тела; достоверные изменения массы тела животных в опытной группе по сравнению с контролем; отсутствие. 1.2.4; Массовые коэффициенты(2) внутренних органов (тимуса, селезенки, печени или др. - в зависимости от состава и назначения материала); достоверные различия массовых коэффициентов внутренних органов животных в опытной группе, по сравнению с контролем; отсутствие. 1.2.5; Макроскопические изменения внутренних органов и тканей; визуальные изменения внутренних органов и тканей; отсутствие. 1.3; Показатели острой токсичности при внутрикожном введении; воспалительная реакция кожи, оцениваемая по наличию гиперемии, баллы; 0. 1.4; Сенсибилизирующее действие; по показателям и критериям п.п. 1.4.1-1.4.6; отсутствие. 1.4.1; Провокационная внутрикожная проба; количество положительных реакций в виде гиперемии при внутрикожном введении разрешающей дозы водной вытяжки; 0. 1.4.2; Конъюнктивальный тест; количество положительных реакций в виде гиперемии при нанесении разрешающей дозы водной вытяжки на конъюнктиву; 0. 1.4.3; Реакция специфической агломерации лейкоцитов (РСАЛ); показатель РСАЛ - отношение процентов агломерированных лейкоцитов с антигеном и без него в пробах крови животных подопытной группы к контрольной, кратность; от 1,0 до 1,5. 1.4.4; Реакция специфического лизиса лейкоцитов (РСЛЛ); показатель РСЛЛ - процентное отношение разницы абсолютного количества лейкоцитов в пробах крови без антигена и с антигеном к абсолютному их количеству в пробах крови без антигена, %; не более 10. 1.4.5; Лейкоцитарная формула, количество эозинофилов; количество эозинофилов на 100 клеток, шт.; не более 5. 1.4.6; Реакция дегрануляции тучных клеток (РДТК); показатель реакции РДТК, относительные единицы; не более 1,31 (отрицательный). 1.5; Гемолитический тест; процент гемолиза, %; не более 2. 1.6; Пирогенность; суммарное повышение ректальной температуры в группе из 3-х подопытных животных до и после введения водной вытяжки, °С; не более 1,4 (апирогенно). 1.7; Общетоксическое и кожно-раздражающее действие на культуре подвижных клеток in vitro(3); процентное отношение суммарной двигательной активности тест-объекта (спермы крупного рогатого скота) в опытной и контрольной пробах (индекс токсичности), %; в пределах 70-120. 2; Показатели оценки безопасности материалов. 2.1; Показатели токсикологической оценки. 2.1.1; Показатели острой, подострой и субхронической токсичности при введении в желудок (для материалов, попадание которых в организм возможно per os)(1); малая токсичность при введении в желудок по ГОСТ 12.1.007-76, DL 50, мг/кг; >5000. кумулятивное действие; отсутствие. 2.1.2; Кожно-резорбтивное действие (для различных форм материалов - жидких, геле-, пастообразных и др.); неопрятность животных (взъерошенность), снижение потребления корма, снижение двигательной активности; отсутствие. 2.1.3; Прочие материалы и показатели; по разделу 1.2 настоящей таблицы, в зависимости от состава и назначения, другие показатели(4). 2.2; Клинико-лабораторные показатели. 2.2.1; Компрессный или капельный методы; критерии кожно-раздражающего, сенсибилизирующего и кожно-резорбтивного действия материалов; отсутствие признаков воздействия. Примечания. (1) объем испытаний в конкретных случаях определяется, исходя из состава материалов и назначения изделий; (2) массовый коэффициент - процентное отношение массы органа к массе тела; (3) допускается применение других альтернативных методов оценки материалов с использованием клеточных тест-объектов, рекомендованных Минздравом. (4) для некоторых материалов могут решаться вопросы отдаленных последствий применения, оценка которых должна производиться по утвержденным токсикологическим методикам. Таблица 32 Микробиологические показатели безопасности материалов и изделий медицинского назначения1 Микробиологические показатели; Допустимые значения. Общее количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных бактерий (МАФАнМ), КОЕ2 в 1 г (см3) продукции; не более 102. Дрожжи, дрожжеподобные, плесневые грибки, КОЕ2 в 1 г (см3) продукции; Отсутствие. Бактерии семейства Enterobacteriaceae в 1 г (см3) продукции; Отсутствие. Патогенные стафилококки в 1 г (см3) продукции; Отсутствие. Pseudomonas-aeruginosa; Отсутствие. Примечания. 1 Требования распространяются на нестерильные изделия. 2 КОЕ - колониеобразующих единиц в 1 г или 1 см3 продукции Приложение 10 к СанПиН 2.1.3.1375-03 Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 6 июня 2003 г. № 124 Таблица 1 Временные допустимые уровни синусоидальных электромагнитных полей диапазона частот свыше 1 Гц до 50 Гц (для условий производственных воздействий) Контролируемый параметр; Временный допустимый уровень. Напряженность электрического поля, кВ/м; 250/ f(1). Индукция магнитного поля, мкТл; 5000/ f(1). Примечание. f - частота действующего электромагнитного поля Таблица 2 Временные допустимые уровни синусоидальных электромагнитных полей диапазона частот свыше 50 Гц до 10 кГц (для условий производственных воздействий) Контролируемый параметр; Временный допустимый уровень. Напряженность электрического поля, В/м; 500. Напряженность магнитного поля, А/м; 50. Таблица 3 Временные допустимые уровни индукции импульсного магнитного поля с частотой следования импульсов свыше 1 Гц до 50 Гц и свыше 50 Гц до 100 Гц (для условий производственных воздействий) Контролируемый параметр; Временный допустимый уровень. Индукция импульсного магнитного поля с частотой следования импульсов свыше 1 Гц до 50 Гц и свыше 50 Гц до 100 Гц, мТл; 1,75. |
| --- | --- |